ООО «ЛИДЕР-Инжиниринг», 614068, г. Пермь, ул. Павла Преображенского, д. 6а, помещ. 2

www.lider-in.com, e-mail: energoperm@mail.ru; группа ВКонтакте: vk.com > lider_in

(342) 2067776,  отдел по работе с клиентами – доб. 1, сервисный центр – доб. 2,

технический отдел – доб. 3

ИНН 5905240907  КПП 590301001

Схема теплоснабжения Артемовского городского поселения на 2018-2033 г.

(Актуализированная редакция на 2027 г.)

Том I. Утверждаемая часть

| Генеральный директор | Н. С. Гуляева |
| --- | --- |
| Технический директор | А. С. Смирнов |

г. ПЕРМЬ

2026 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	6

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	6

1.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	7

1.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	8

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	8

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	10

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	10

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	10

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	10

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	11

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	12

2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	12

2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	13

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	13

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	14

2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	15

2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	15

2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	15

2.12. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	16

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	17

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	17

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	17

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	18

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	18

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	18

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или)

модернизации источников тепловой энергии.............................................................................................................19

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	19

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	19

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	19

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	20

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	20

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	20

5.7.	Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	20

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	20

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	21

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	21

Раздел 6.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.................21

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	21

6.2.	Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	21

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	21

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	22

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	22

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения .............................................................................................................22

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	22

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	23

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	24

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	24

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	24

8.3.	Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	24

8.4.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	24

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	24

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	25

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	25

9.2.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	27

9.3.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	27

9.4.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	27

9.5.	Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	27

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	28

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	28

10.2.	На территории Артемовского городского поселения единая теплоснабжающая организация (ЕТО) определена постановлением Администрации Артемовского муниципального образования от 15.11.2023 №178. Статус ЕТО присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоРесурс» (Иркутская область, 666904, гор. Бодайбо, ул. Октябрьская, 17). Период действия ЕТО – период действия договора безвозмездного пользования имуществом, предназначенным для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения  на территории Артемовского городского поселения от 01.12.2022 №1.	28

10.3.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	28

10.4.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	28

10.5.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	28

10.6.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	29

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	30

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии	30

Раздел 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.....................................................................................30

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	30

12.2.	Перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	30

Раздел 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения ...............................................................................................................................................31

13.1.	Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	31

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	31

13.3.	Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	31

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	31

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	32

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	32

13.7.	Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	32

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	33

14.1.	Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения	33

14.2.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	35

14.3.	Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	35

14.4.	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории поселения	35

14.5.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения на территории поселения с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения	35

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	36

15.1.	Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	36

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

- 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Для оценки прогноза приростов объемов строительства был проанализирован сложившийся уровень ввода объектов недвижимости в Артемовском городском поселении.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования городского поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В Генеральном плане Артемовского муниципального образования предусматривается перспективное жилищное строительство в р.п. Артемовский представленное малоэтажной застройкой и индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками.

Более половины (55%) жителей городского поселения проживают в многоквартирных домах, 31% - в домах блокированной застройки, 14% - в индивидуальных жилых домах (табл. 1.2).

Распределение жилых помещений по количеству проживающих

Таблица 1

| Вид жилых домов | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома | 634 |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 166 |
| Дома блокированной застройки | 362 |

Распределение жилищного фонда по проценту износа

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Жилые дома (индивидуально- определенные здания) |  | Многоквартирные жилые дома |  | Дома блокированной застройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Кол-во ед. | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Кол-во ед. | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Кол-во ед. |
| 1 | от 0 до 30% | 0,2 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | от 31% до 65% | 0,4 | 7 | 16,9 | 24 | 2,6 | 22 |
| 3 | от 66% до 70% | - | - | 2,6 | 4 | 0,3 | 2 |
| 4 | свыше 70% | 4,2 | 85 | 2,6 | 4 | 7,7 | 8 |

За ряд последних лет сложилась устойчивая тенденцию к оттоку населения из Артемовского городского поселения. По данным госстатистики, зарегистрированное постоянное население Артемовского городского поселения на 01.01.2012 составляло 1943 чел., на 01.01.2026 г. – 1079 чел.

Новое жилищное строительство намечено сформировать за счет многоквартирных домов, возводимых с участием предприятий, намеренных развивать добычу полезных ископаемых в поселении. На перспективу развитие индивидуального жилищного строительства не прогнозируется.

Основные показатели развития жилищного строительства в поселении приведены в табл.3:

Таблица 2

| Вид жилых домов | Общая площадь нового жилищного фонда, тыс. кв. м. |  | Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь строительства | расчетный срок | существующее положение | первая очередь строительства | расчетный срок |
| Многоквартирные дома | 22,2 | 11,6 | 22,1 | 41,7 | 50,7 |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,4 | 0,4 |
| Дома блокированной застройки | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,3 | 0,0 |
| Итого: | 22,2 | 11,6 | 37,5 | 42,5 | 51,2 |

На территории Артемовского городского поселения актуализированной схемой теплоснабжения на период до 2033 г. предусматривается сохранение существующего объема жилищного фонда, а также объектов социального, культурного и бытового назначения, обеспеченных централизованным теплоснабжением.

- 1.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 11,033 тыс. Гкал в год (табл.4).

Данные базового  (существующего) уровня потребления тепла по котельным, Гкал

Таблица 4

| Наименование котельной | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В отопительный период | В неотопительный период |
| Котельная "Центральная" п. Артемовский, ул. Артемовская, 19 | 7402 | 7402 | 0 |
| Котельная "ГРО" п. Артемовский, ул. Геологическая, 5 | 2941 | 2941 | 0 |
| Котельная "УКМТ" п. Апрельск, ул. Нагорная | 690 | 690 | 0 |

Данные базового уровня потребления тепла по котельным с разбивкой по показателям, Гкал

Таблица 5

| Наименование показателя | Существующая тепловая нагрузка, Гкал |
| --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 13699 |
| Отпуск в сеть | 13699 |
| Потери | 2665,4 |
| Полезный отпуск по группам потребителей: | 11033,6 |
| в т.ч. на собственное производственное потребление | 440,6 |
| Население | 8622,5, в т.ч ГВС – 316,0 |
| Бюджетные организации | 1640,6 |
| Прочие потребители | 329,9 |

В целях прогнозирования развития систем централизованного теплоснабжения Артемовского городского поселения предполагается, что сложившийся на сегодняшний момент уровень потребления тепловой энергии сохранится до 2033 года.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в табл.6. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 6

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год | 11,033 | 11,033 | 11,033 | 11,033 | 11,033 | 11,033 | 11,033 | 11,033 | 11,033 | 11,033 |
| Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 1.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет собственных теплоисточников. Изменение производственных зон и их перепрофилирование не планируется.

- 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

В соответствии с П.14.3 методических указаний Минэнерго РФ от 05.03.2019  №212 величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки q в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии определяется  как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения котельной,  по формуле:

q =  Qр/F, Гкал/ч/га, где,

Qр - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия  источника тепловой энергии

(системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

F - площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по

конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Таблица 7.

| Наименование параметра | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 |
| Котельная ЦК п. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 3,353 |
| Площадь зоны действия теплоисточника, | га | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 22.5 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,15 |
| Котельная ГРО п. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0 |
| Площадь зоны действия теплоисточника | га | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0 |
| Котельная УКМТ п. Апрельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0 |
| Площадь зоны действия теплоисточника | га | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |

Система  централизованного теплоснабжения целесообразна и эффективна, если плотность тепловой нагрузки составляет 0,69 - 0,86 Гкал/ч/га (Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного теплоснабжения. Москва. Либерман Н.Б.). При плотности тепловой нагрузке менее 0,69 Гкал/ч/га следует рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения.

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В Артемовском городском поселении 3 населенных пункта, в двух из которых имеются системы централизованного теплоснабжения: п. Артемовский; п. Апрельск.

В п. Артемовский 2 гидравлически не связанные между собой зоны централизованного теплоснабжения: от котельной «Центральная» и от котельной «ГРО».

Котельная «Центральная» в п. Артемовский предназначена для теплоснабжения объектов и микрорайонов поселка, а именно: районы улиц Подгорная, Артемовская и 40 лет Победы, а также здания библиотеки, администрации и трех корпусов детского сада. Кроме этого, данная котельная обеспечивает теплом здание школы, АО «Витимэнергосбыт» и досугового центра.

В зону действия котельной «ГРО» включены жилые дома, расположенные на улицах Первомайская, Геологическая и 1-я Нагорная, 2-я Нагорная. Помимо этого, зона действия котельной распространяется на гараж, на здание бани, пожарной части и управления ЖКХ.

Котельная УКМТ в п. Апрельск обеспечивает теплом 3 жилых дома, расположенных на улице Нагорной № 3, № 5, №4 и №4А.

В актуализированной схеме теплоснабжения предусматривается изменение перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, а именно:

-  котельная «ГРО» выводится в резерв;

- котельная «Центральная» принимает тепловую нагрузку потребителей котельной «ГРО»;

- тепловая сеть котельных объединяется перемычкой протяженностью  около 1500 м по ул. Подгорная;

- котельная «УКТМ» в п. Апрельск выводится из эксплуатации в связи с расселением п. Апрельск к 2030 г.

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение территории Артемовском ГП, не попадающей в зоны действия котельных, осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе.

В период реализации схемы теплоснабжения предусматривается сохранение существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Артемовском муниципальном образовании представлены в табл. 8.

Суммарная установленная мощность котельной в Артемовском городском поселении системы централизованного теплоснабжения составит к 2033 году 7,35 Гкал/ч. Покрытие присоединенной тепловой нагрузи предполагается за счет действующих теплоисточников. Дефицит мощности теплоисточника не прогнозируется.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии к 2033 году

Таблица 8

| Наименование показателя | «Центральная п. Артемовский | ГРО п. Артемовский | УКМТ п. Апрельск | Итого по котельным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 10,530 | Резерв Q= 2,47 Гкал | Вывод из эксплуатации | 10,47 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 8,710 |  |  | 8,65 |
| Подключенная тепловая нагрузка на отопление и ГВСГкал/ч | 3,353 |  |  | 1,684 |
| Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | 0,840 |  |  | 0,503 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,138 |  |  | 0,035 |
| Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь, Гкал/ч | 4,331 |  |  | 1,257 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 8,577 |  |  | 8,615 |

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

- 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия существующих источников тепловой энергии расположены в границах своих населённых пунктов Артемовского городского поселения.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют. До конца расчётного периода зоны действия котельных в сохранятся в существующих границах Артемовского городского поселения.

- 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Результаты расчёта радиуса теплоснабжения для котельных Артемовского городского поселения

Таблица 9

| Теплоисточник | Площадь зоны действия теп- лоисточника, га | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Материальная характеристика тепловой сети, кв. м | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская, 19) | 11,2 | 2,394 | 405 | 73232 | 1,018 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая, 5) | 11,26 | 0,959 | 571 | 74900 | 1,351 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,387 | 0,227 | 29 | 91866 | 0,908 |

- 2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных Артемовского городского поселения приведены в следующей таблице.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

Таблица 10

| Зона действия источника теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская, 19) | 7,35 | 7,35 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая, 5) | 3,18 | 3,18 | 3,18 | Резерв | Резерв |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |

- 2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных Артемовского городского поселения приведены в таблице ниже.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

Таблица 11

| Источник теплоснабже- ния | Параметр | Перспективные показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 |
| Котельная "Центральная" п. Артемовский | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,83 | 5,83 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,88 | 6,88 |
| Котельная "ГРО" п. Артемовский | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | - | - | - |
| Котельная "УКМТ" п. Апрельск | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

- 2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица 12

| Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перспективные показатели |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029- 2033 гг. |
| Котельная "Центральная" п. Артемовский | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная "ГРО" п. Артемовский | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная "УКМТ" п. Апрельск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных Артемовского муниципального образования приведены в следующей таблице. городского поселения

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица 13

| Источник теплоснабжения | Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перспективные показатели |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029- 2033 гг. |
| Котельная "Центральная" п. Артемовский | 5,827 | 5,827 | 6,181 | 6,181 | 6,818 | 6,818 | 6,818 |
| Котельная "ГРО" п. Артемовский | 2,448 | 2,448 | 2,396 | 2,448 | - | - | - |
| Котельная "УКМТ" п. Апрельск | 0,34 | 0,34 | 0,339 | 0,34 | - | - | - |

- 2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям

Таблица 14

| Источник теплоснабже- ния | Параметр | Перспективные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 |
| Котельная "Центральная" п. Артемовский | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 1314,940 | 1314,940 | 1331 | 1331 | 1331 | 2764 | 2764 |
| Котельная "ГРО" п. Артемовский | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 1486,578 | 1486,578 | 1433 | 1433 | 1433 | - | - |
| Котельная "УКМТ" п. Апрельск | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 257,265 | 257,265 | 248 | 257,265 | 257,265 | 257,265 | 0 |

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

- 2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Артемовского муниципального образования не используется.

- 2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных Артемовского городского поселения приведены в табл. 15.

Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

Таблица 15

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2033 гг. |
| Котельная "Центральная" п. Артемовский | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Котельная "ГРО" п. Артемовский | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Котельная "УКМТ" п. Апрельск | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

- 2.12. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Таблица 16

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суще- ствующая | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2033 гг. |
| Котельная "Центральная" п. Артемовский | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 |
| Котельная "ГРО" п. Артемовский | 0,959 | 0,959 | 0,959 | - | - | - | - |
| Котельная "УКМТ" п. Апрельск | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки у потребителей в Артемовском городском поселении отсутствуют.

Значения максимального и среднечасового расходов теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения представлены в табл.17.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

Таблица 17

| Наименование котельной | Расход теплоносителя, куб. м/ч |  |  | Нормативная утечка, 0,25% | Нормативная утечка в аварийных режимах, 2% | Максимальный расход теплоносителя на т/источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | Всего | куб. м/ч | куб. м/ч | куб. м/ч |
| Центральная котельная п. Артемовский | 94,44 | 2,2 | 96,64 | 0,242 | 1,933 | 249,72 |
| Котельная ГРО п. Артемовский | 37,52 | 1,4 | 38,92 | 0,097 | 0,778 | 98,8 |
| УКМТ п. Апрельск | 8,8 | 0,13 | 8,93 | 0,022 | 0,179 | 13,6 |
| Итого | 140,76 | 3,73 | 144,49 | 0,361 | 2,890 | 362,12 |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных в аварийных режимах

Таблица 18

| Наименование теплоисточника | Норматвный расход подпи- точной воды, м3/ч | Фактический расход подпи- точной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 2,18 | 2,22 | 4,5 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 1,54 | 1,60 | 3,5 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,666 | 0,667 | 1,2 |

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что на период до 2033 года на территории Артемовского городского поселения не планируются приросты жилищных и промышленных фондов, относящихся к уже существующим действующим источникам тепловой энергии.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается проведение мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из местного бюджета, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

В настоящее время централизованным теплоснабжением охвачены социальные учреждения и жилой фонд. Следует отметить, что повышение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Подключение мелких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. По указанным причинам котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с автономными источниками. Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

В связи с чем, в дальнейшем, теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки муниципального образования предполагается осуществлять децентрализованно, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Исходя из особенностей социально-экономического развития муниципального образования, на расчетный срок до 2033 года осуществление централизованного теплоснабжения от существующих теплоисточников планируется для организаций социального сектора и жилой застройки.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Артемовского городского поселения, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития муниципального образования и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Районы индивидуальной малоэтажной застройки будут обеспечиваться теплом децентрализованно от автономных теплогенераторов. Горячее водоснабжение в этих районах будет осуществляться от электрических водонагревателей.

Схемой теплоснабжения предусматривается:

- использование резервных тепловых мощностей существующих источников тепловой энергии для реконструируемых и новых объектов строительства - предусматривается переключение нагрузки котельной «ГРО» на «ЦК» п. Артёмовский, строительство перемычки от котельной «Центральная» до «ГРО», строительство ЦТП и вывод котельной «ГРО» п. Артемовский в резерв.

-  децентрализованное теплоснабжение планируемого малоэтажного строительства.

-  планируется технико-экономическое обоснование замены водогрейных котлов на твердом топливе в котельной п. Апрельск на электрические котлы.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Освоение территорий Артемовского городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии, не планируется.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей предусматривают продолжение технического перевооружения котельной «Центральная» в п. Артемовский с перспективной тепловой мощностью 8МВт. Мероприятие планируется в целях расширения зоны действия котельной с подключением тепловой нагрузки потребителей котельной «ГРО».

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусмотрено изменение существующих условий организации централизованного теплоснабжения в соответствии с мастер-планом и инвестиционными программами.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на действующих в Артемовском муниципальном образовании источниках теплоснабжения.

Учитывая значительный износ оборудования и зданий котельных «Центральная» в р.п. Артемовский схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции и перевооружению теплоисточника. Предусматривается переключение нагрузки котельной «ГРО» на «ЦК» п. Артёмовский за счет строительства ЦТП и вывод котельной «ГРО» р.п. Артемовский в резерв.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Артемовского городского поселения  отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предусматривается переключение нагрузки котельной «ГРО» на «ЦК» п. Артёмовский за счет строительства ЦТП и вывод котельной «ГРО» р.п. Артемовский в резерв.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных Артемовского городского поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены, так как на территории Артемовского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 95/700С на всех источниках тепловой энергии Артемовского городского поселения. Изменение данного графика на эксплуатационный 85/70 возможно при техническом обосновании.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность остальных источников тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остаётся на прежнем уровне на расчётный период до 2033 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Артемовском городском поселении существующими источниками тепловой энергии в качестве основного топлива используется уголь. Схемой теплоснабжения предусматривается для данных источников тепловой энергии сохранение используемого вида топлива.

Использование возобновляемых источников энергии схемой теплоснабжения для существующих источников тепловой энергии не предусмотрено.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки в Артемовском городском поселении предусматривается из зоны действия котельной «Центральная» в зону  действия котельной «ГРО» для обеспечения тепловой мощностью потребителей при выводе котельной «ГРО» в резерв.

  - Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под застройку во вновь осваиваемых районах поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматривается.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», открытые системы теплоснабжения должны быть закрыты в срок до 2022 года. В условиях отсутствия предусмотренных документами территориального развития Артемовского городского поселения площадок под строительство центральных тепловых пунктов закрытие систем теплоснабжения представляется целесообразным путем модернизации внутридомового инженерного оборудования.

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в части перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой, а также для обеспечения потребителей в жилищном фонде Артемовского городского поселения коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия по модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающих:

- расчетные параметры циркуляции теплоносителя во внутридомовом инженерном оборудовании путем установки и наладки регулирующей арматуры;

- организацию зависимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных и жилых домов, а также общественных зданий к системам централизованного теплоснабжения Артемовского муниципального образования.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Необходимым условием экономии тепловой энергии является выдерживание заданных температурного графика и гидравлического режимов в системе теплоснабжения зданий и сооружений. Так, превышение температуры в обратном трубопроводе приводит к недополучению тепла. Нарушение гидравлического режима может привести к превышению температуры в одних помещениях, и снижению ее ниже санитарных норм в других. Использование смесительных насосов системы отопления обеспечивает, в свою очередь, выдерживание перепада температур, согласно температурному графику и температуры наружного воздуха, а также может обеспечить заданное давление в отопительной системе.

Применение автоматизированных (или полуавтоматизированных) тепловых пунктов и индивидуальных радиаторных регуляторов температуры, позволяет исключить превышение температуры в помещениях выше нормы и снижение температуры при незначительном отклонении температуры теплоносителя относительно температурного графика. Использование смесительных насосов также позволяет рассмотреть возможность регулирования потребления тепловой энергии на отопление в течение суток и (или) недели (понижение температуры в ночное время и выходные дни).

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы теплоисточников Артемовского городского поселения представлены в табл. 19. Теплоисточники Артемовского городского поселения я не оборудованы сооружениями по хранению резервного топлива.

Таблица 19

| № п/п | Наименование источника | Годовое потребление топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В отопительный период 2026-2030 |  | Перспектива, 2031-2033 г. |
|  |  | Максимальное часовое, т/ч | Годовое, тонн | Годовое, тонн |
|  | 2025 год |  |  |  |
| 1 | Котельная "Центральная" п. Артемовский, ул. Артемовская,19 | 0,35 | 2162 | 3400 |
| 2 | Котельная "ГРО" п. Артемовский, ул. Геологическая, 5 | 0,198 | 1100 | 0 |
| 3 | Котельная "УКМТ" п. Апрельск, ул. Нагорная | 0,02 | 120 | 0 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в табл. 20. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории Артемовского городского поселения не используются.

Таблица 20

| Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | Уголь |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | Уголь |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | Уголь |

  - Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время в качестве основного вида топлива для котельных используется уголь. Значение низшей теплоты сгорания каменного угля, используемого на производство тепловой энергии составляет 5250–7500 ккал/кг. Разброс зависит от марки угля (степени углефикации), содержания влаги и зольности. Фактические значения отсутствуют.

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий вид топлива в котельных уголь.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Инвестиции в реконструкцию и строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей Артемовского городского поселения

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция системы теплоснабжения п. Артемовский, переключение нагрузки котельной ГРО на ЦК п. Артемовский. Строительство ЦТП и вывод котельной ГРО в резерв |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Переключение тепловой нагрузки от ГРО на ЦК: прокладка тепловой сети от ЦК до сети ГРО: 2d – 159*6 протяженность 1500 п. м. в двухтрубном исчислении, выполнение монтажных работ | 53930 |  | 53930 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной ГРО: устройство ЦТП мощностью 1,72 (2 МВт) на базе котельной | 4500 |  | 4500 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт Центральной котельной п. Артемовский |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания Центральной котельной | 20000 |  |  | 20000 |  |
| 2.3 | Замена сетевых насосов | 1200 | 1200 |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт котельной ГРО п. Артемовский с последующим переводом в резерв |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания котельной ГРО | 5500 | 5500 |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ГРО | 5750 | 5750 |  |  |  |
| 4. | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка приборов учета тепловой энергии на Центральной котельной | 600 | 600 |  |  |  |
| 4.2 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ГРО | 400 |  | 400 |  |  |
| 4.3 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной УКМТ | 300 |  |  | 300 |  |
| 5. | Разработка мероприятий по наладке системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка мероприятий по наладке тепловых сетей | 500 | 500 |  |  |  |
| 5.2 | Монтаж балансировочных клапанов на существующих сетях теплоснабжения | 2200 |  |  | 2200 |  |
| 5.3 | Реконструкция тепловых узлов потребителей – оборудование смесительными узлами ГВС | 2500 |  |  | 2500 |  |
| 5.4 | Наладка (регулировка) тепловых сетей балансировочными клапанами в тепловых сетях | 1400 |  |  | 1400 |  |
| 6 | Проектирование автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) источников теплоснабжения и ЦТП |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Плановые капитальные ремонты тепловых сетей | 41070 | 9710 | 15160 | 6200 | 10000 |
|  | Всего по теплоснабжению | 139850 | 23260 | 73990 | 32600 | 10000 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В условиях территориальной изолированности зон централизованного теплоснабжения и малых нагрузок на цели горячего водоснабжения, характерных для Артемовского городского поселения, представляется целесообразным перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения реализовать путем модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения с установкой водоводяных теплообменников.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитываеся объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

  - Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения, о величине фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация объектов теплоснабжения за базовый период и период актуализации, отсутствуют.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - На территории Артемовского городского поселения единая теплоснабжающая организация (ЕТО) определена постановлением Администрации Артемовского муниципального образования от 15.11.2023 №178. Статус ЕТО присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоРесурс» (Иркутская область, 666904, гор. Бодайбо, ул. Октябрьская, 17). Период действия ЕТО – период действия договора безвозмездного пользования имуществом, предназначенным для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения  на территории Артемовского городского поселения от 01.12.2022 №1.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Артемовского городского поселения единая теплоснабжающая организация определена - во всех населенных пунктах Артемовского городского поселения теплоснабжением занимается единственная организация ООО «ТеплоВодоРесурс».

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принято на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-	размер собственного капитала;

-	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ЕТО в границах Артемовского городского поселения

Таблица 22

| № п/п | Система теплоснабжения | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона действия котельной "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | ООО "ТеплоВодоРесурс" |
| 2 | Зона действия котельной "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | ООО "ТеплоВодоРесурс" |
| 3 | Зона действия котельной "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | ООО "ТеплоВодоРесурс" |

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- 11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения Артемовского городского поселения предусмотрены для  источников тепловой энергии котельная «Центральная» и котельная «ГРО».

Тепловая нагрузка котельной «ГРО» в размере Qтс =  0,959 Гкал/ч передается на котельную «Центральная».

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет: Qсум = 3,353 Гкал/ч.

Котельная «ГРО» переводится в резерв с учетом сохранения теплоэнергетического оборудования.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

На территории Артемовского городского поселения бесхозяйные объекты теплоснабжения не выявлены.

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Артемовском  городском поселении необходимо:

-	провести работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии;

-	поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

-	признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

-	организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

  - Перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Артемовского городского поселения  отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

- 13.1. Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) об организации системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

  - . Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Район не газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе. Топливо используемое на котельных –уголь.

- 13.3. Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

- 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Артемовского городского поселения  отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчётного периода не ожидается.

- 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчётного периода в Артемовском муниципальном образовании, строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

- 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Артемовского городского поселения  не ожидается до конца расчётного периода.

- 13.7. Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения территории Артемовского городского поселения  для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

- 14.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Артемовского городского поселения

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | ед. | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | 1/км | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | ед. | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Значение показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | тут/Гкал | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,247 | 0,247 | 247 | 0,247 |
| 6 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| 8 | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии | Гкал/ч |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Значение показателя эффективности отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии - Уээ | кВт*ч/Гкал | 59,4 | 59,4 | 50,8 | 45,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 11 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе - Этэ | тыс. кВт*ч | 814 | 814 | 700 | 620 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

- 14.2 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

- 14.3. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Городское поселение не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

- 14.4 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории поселения

Городское поселение не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

- 14.5. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения на территории поселения с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения 2026 года, в таблице с индикаторами развития систем теплоснабжения Артемовского городского поселения, изменены значения базового и перспективного периода, а также отдельные значения показателей.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

- 15.1. Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учётом того, что собственник и основной потребитель является муниципальным. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счёт бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Прогнозные значения определены с учётом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2022 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Показатели тарифно-балансовой модели по системам теплоснабжения приведены в следующих таблицах.

Таблица 24 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной ЦК п. Артемовский

| № п/п | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 3. | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 3,353 |
| 4. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 7555 | 7600 | 7600 | 13,5 |
| 5. | Тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 9 033,54 | 9 326,01 | 9 627,63 | 11187,33 |
| 6. | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал | 2 808,43 | 2 920,76 | 2 920,76 | 3252,27 |

Таблица 25 - Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной ГРО п. Артемовский

| № п/п | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 0 |
| 3. | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0 |
| 4. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 2680 | 2700 | 2700 | 0 |
| 5. | Тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 9 033,54 | 9 326,01 | 9 627,63 | 11187,33 |
| 6. | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал | 2 808,43 | 2 920,76 | 2 920,76 | 365,08 |

Таблица 26 - Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной УКМТ п. Апрельск

| № п/п | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3. | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 469 | 470 | 470 | 0 |
| 5. | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал | 2 808,43 | 2 920,76 | 2 920,76 | 0 |